Индивидуальный жилой дом «Ромарио»

Московская обл., г. о. Истра, посёлок «Берта», участок 1

Концепт заказчика — исходные данные для проектировщика

Раздел «Вентиляция и кондиционирование воздуха»

Пояснительная записка (стадия «Э»)

291-ОВК.РПЗ

2026

# 1. Общие сведения

Документ — концепт заказчика, исходные данные для инженерного проектировщика; не для закупки и монтажа. Основание: АПР, КЖ0, КД1–КД5 подрядчика; пакет исходных заказчика № 83 / Прил. 2 к заданию (ред. 2 от 18.10.2026); эскиз БР-ОВК; решения 14.10, 17.10, 18.10.2026. Все расчёты подлежат проверке проектировщиком.

Объект — индивидуальный жилой дом, 2 этажа. Отапливаемая площадь 438 м² (терраса и крыльцо не входят). Высоты этажей 3,7 / 3,4 м, холл со вторым светом. Стены — клееный брус 240 мм; перекрытие — двутавры 89×302 с ЦПС 60 мм; кровля фальцевая, утепление 250 мм; чердак тёплый (ответ подрядчика 18.10).

Состав систем: П1В1 1050/1050 м³/ч с роторным рекуператором и водяным калорифером, В3/П2 (кухонный зонт и компенсация с водяным калорифером), В2 (сауна), ЕВ1/ПЕ1 (котельная), ПЕ2 (воздух на горение камина), паровое увлажнение ПУ1–ПУ6, кондиционирование К1/К2 с канальными внутренними блоками.

# 2. Нормативная база

СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные» (табл. 9.1 — нормы воздухообмена)

СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные»

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

СП 51.13330.2011 «Защита от шума»

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»

ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»

ГОСТ 21.602-2016, ГОСТ 21.110-2013, ГОСТ Р 21.101-2020 — правила оформления РД

# 3. Расчётные параметры

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Район строительства | Московская обл., Истринский р-н (климат — по г. Москва) |
| Наружный воздух, холодный период (Б) | -25 °C |
| Наружный воздух, тёплый период (для СКВ) | +28 °C |
| Внутренний воздух, зима | +20…+22 °C (сауна, котельная — по технологии) |
| Внутренний воздух, лето (кондиционируемые) | +23±1 °C |
| Температура притока П1 зимой | +20 °C |
| Уровень шума, жилые комнаты (ночь) | не более 30 дБА |

Примечание: климатические параметры приняты по ближайшему пункту СП 131.13330.2020 (г. Москва). При наличии более точных данных для г. Истра — уточнить.

# 4. Расчёт воздухообменов

Воздухообмен жилых комнат принят из условия 1 крат/ч, но не менее 30 м³/ч на человека; вытяжка — по нормам для санитарных и подсобных помещений (табл. 9.1 СП 54.13330.2022): уборная — 25 м³/ч, совмещённый санузел — 50 м³/ч, постирочная — 90 м³/ч, кухня с электроплитой — 60 м³/ч (принято 150 м³/ч с учётом площади кухни-столовой 50,77 м²). Для гардеробных и кладовых принят 1 крат/ч (с запасом). Баланс П1 и В1 обеспечен вытяжкой из верхней зоны холла-лестницы (второй свет), где собирается тёплый воздух.

| Эт. | № | Помещение | S, м² | V, м³ | Приток | Сист. | Вытяжка | Сист. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Парадное крыльцо | 7.02 | 26.0 | — | — | — | — |
| 1 | 2 | Прихожая | 18.53 | 68.6 | 60 | П1 | — | — |
| 1 | 3 | Гардеробная | 10.35 | 38.3 | — | — | 40 | В1 |
| 1 | 4 | Постирочная | 9.00 | 33.3 | — | — | 90 | В1 |
| 1 | 5 | Котельная | 11.21 | 41.5 | 190 | ПЕ1 | 130 | ЕВ1 |
| 1 | 6 | С/У | 3.25 | 12.0 | — | — | 25 | В1 |
| 1 | 7 | Холл - лестница (второй свет) | 26.97 | 213.1 | 60 | П1 | 235 | В1 |
| 1 | 8 | Кухня-столовая | 50.77 | 187.8 | 190 | П1 | 150 | В1 |
| 1 | 9 | Гостиная (камин) | 43.06 | 159.3 | 180 | П1 | — | — |
| 1 | 10 | Кладовая | 4.48 | 16.6 | — | — | 20 | В1 |
| 1 | 11 | Сауна | 8.54 | 31.6 | — | — | 130 | В2 |
| 1 | 12 | Зона отдыха | 19.89 | 73.6 | 150 | П1 | — | — |
| 1 | 13 | Душевые | 4.14 | 15.3 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 1 | Лестничный холл | 12.35 | 42.0 | — | — | — | — |
| 2 | 2 | Холл | 9.50 | 32.3 | — | — | — | — |
| 2 | 3 | Мастер-спальня | 25.69 | 87.3 | 90 | П1 | — | — |
| 2 | 4 | Гардеробная | 18.78 | 63.9 | — | — | 70 | В1 |
| 2 | 5 | С/У | 16.17 | 55.0 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 6 | Кладовая | 8.82 | 30.0 | — | — | 30 | В1 |
| 2 | 7 | Спальня гостевая | 22.12 | 75.2 | 80 | П1 | — | — |
| 2 | 8 | С/У | 9.00 | 30.6 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 9 | Холл | 13.00 | 44.2 | — | — | — | — |
| 2 | 10 | Спальня детская | 21.40 | 72.8 | 80 | П1 | — | — |
| 2 | 11 | С/У | 6.55 | 22.3 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 12 | Спальня детская | 21.40 | 72.8 | 80 | П1 | — | — |
| 2 | 13 | С/У | 6.25 | 21.2 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 14 | Спальня детская | 23.01 | 78.2 | 80 | П1 | — | — |
| 2 | 15 | С/У | 6.25 | 21.2 | — | — | 50 | В1 |
| 2 | 16 | Постирочная | 7.58 | 25.8 | — | — | 90 | В1 |
|  |  | Итого П1 / В1 |  |  | 1050 | П1 | 1050 | В1 |

# 5. Описание систем вентиляции

## 5.1. Система П1В1

Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η ≥ 80%), 1050 м³/ч по притоку и вытяжке, свободный напор 250 Па, EC-вентиляторы. Размещение — на тёплом чердаке над холлом, на виброопорах, с площадкой обслуживания у люка 800×1200.

Нагрев: tр = −25 + 0.8·(22 + 25) = 12.6 °C; расчётный догрев Q = 0,336·1050·(20 − 12.6) = 2.61 кВт. Принят водяной калорифер 7 кВт от буфера котельной (гликоль 30 % через теплообменник) — с запасом на режим оттайки и обхода ротора. Электронагревателей нет.

Разводка 2 этажа — от магистралей на чердаке прямо в потолочные диффузоры. Разводка 1 этажа — из шахт ВК-1 (оси 5/Ж) и ВК-4 (11–12/К) воздуховодами в подшивных потолках, опусках и коробах вдоль балок к щелевым диффузорам у наружных стен (приток) и потолочным решёткам (вытяжка). Сквозных отверстий в двутаврах КД4 нет.

Забор наружного воздуха и выброс — через кровлю Ø315, разнос ≈ 5 м, до дымоходов не менее 5 м.

Режимы: «Норма», «Ночь» (по CO₂ до 50 %), «Зонт», «Просушка сауны», «Камин», «Отъезд», «Пожар». Датчики CO₂ + RH в пом. 2-3, 2-7, 2-10, 2-12, 2-14, 1-9. Интеграция в Home Assistant по Modbus TCP/RTU. Матрица баланса — лист 2 графической части: отрицательный баланс не допускается, при работе В3 и В2 вытяжка В1 снижается на их разницу с притоком; датчик перепада «помещение — улица» (−5 Па) выдаёт сигнал в HA.

## 5.2. Системы В3 и П2 (кухня)

Кухонный зонт с собственным вентилятором, L=450 м³/ч, выброс через кровлю Ø200 с обратным и утеплённым клапаном. Компенсация — П2, L=400 м³/ч, водяной калорифер 5.5 кВт (расчёт от −25 до +16 °C: 5.51 кВт), утеплённый клапан с приводом, шумоглушитель. Зонт разрешён только при работающей П2.

## 5.3. Система В2 (сауна)

Термостойкий канальный вентилятор (до +120 °C), L=130 м³/ч — просушка по гигростату. Приток — переток из зоны отдыха через решётку у каменки. Воздуховод — нержавеющая сталь Ø125 с базальтовой изоляцией, выброс через кровлю.

## 5.4. Котельная и камин

Котельная (пеллетный котёл 30 кВт + электрокотёл 12 кВт, газ — 2028): естественная вытяжка ЕВ1 Ø200 в шахте ВК-5 через кровлю с дефлектором (130 м³/ч) и приток ПЕ1 Ø160 через наружную стену (190 м³/ч — вытяжка плюс воздух на горение), решётка с утеплённой заслонкой; датчик CO. Камин: воздух на горение ПЕ2 — решётка 300×150 в наружной стене по оси 7 на уровне пола, с утеплённой заслонкой; трубы в плите нет.

## 5.5. Паровое увлажнение

Шесть зон (спальни 3, 7, 10, 12, 14; гостиная и кухня через ВК-1), пароувлажнители на чердаке на ветках притока; вода — после обратного осмоса в котельной. Расчёт: G = L·1,2·(6,6 − 0,4)/1000 кг/ч (улица −25 °C, помещение +22 °C / 40 %). Принято заказчиком 6,8 кг/ч с запасом.

| Марка | Зона | L, м³/ч | G, кг/ч | ПУ, кг/ч | N, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПУ1 | Детская 10 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ2 | Детская 12 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ3 | Детская 14 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ4 | Гостевая 7 | 80 | 0.6 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ5 | Мастер-спальня 3 | 90 | 0.67 | 1.5 | 1.12 |
| ПУ6 | Гостиная и кухня-столовая (через ВК-1) | 370 | 2.75 | 3.0 | 2.25 |

# 6. Кондиционирование

Холодильная нагрузка — по укрупнённым удельным показателям (Вт/м²) с учётом людей (130 Вт/чел) и кухонного оборудования (800 Вт). Типоразмеры внутренних блоков — по эскизу заказчика БР-ОВК; ВБ2 (холл) и ВБ3 (кухня) меньше расчётной нагрузки — проверить покомнатным расчётом теплопритоков и заводским подбором.

| Марка | Помещение | S, м² | Люди | Qрасч, кВт | Блок, кВт | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВБ1 | 1 эт., 2. Прихожая | 18.53 | 0 | 1.3 | 2.2 | канальный |
| ВБ2 | 1 эт., 7. Холл - лестница (второй свет) | 26.97 | 0 | 4.05 | 3.6 | канальный |
| ВБ3 | 1 эт., 8. Кухня-столовая | 50.77 | 6 | 6.66 | 5.6 | канальный |
| ВБ4 | 1 эт., 9. Гостиная (камин) | 43.06 | 6 | 5.52 | 5.6 | канальный |
| ВБ5 | 1 эт., 12. Зона отдыха | 19.89 | 4 | 2.51 | 2.8 | канальный |
| ВБ6 | 2 эт., 3. Мастер-спальня | 25.69 | 2 | 2.57 | 2.8 | канальный |
| ВБ7 | 2 эт., 7. Спальня гостевая | 22.12 | 2 | 2.25 | 2.2 | канальный |
| ВБ8 | 2 эт., 9. Холл | 13.0 | 0 | 0.91 | 2.2 | канальный |
| ВБ9 | 2 эт., 10. Спальня детская | 21.4 | 1 | 2.06 | 2.2 | канальный |
| ВБ10 | 2 эт., 12. Спальня детская | 21.4 | 1 | 2.06 | 2.2 | канальный |
| ВБ11 | 2 эт., 14. Спальня детская | 23.01 | 1 | 2.2 | 2.2 | канальный |

| Система | ΣQрасч | ×0,85 | ΣQвб | Наружный блок | Загрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | 20.04 | 17.03 | 19.8 | 20.0 | 99% |
| К2 | 12.05 | 10.24 | 13.8 | 14.0 | 99% |

Две системы (по этажам): К1 — 1 этаж, К2 — 2 этаж. Внутренние блоки — только канальные скрытые (решение 18.10): 1 этаж — в подшивных потолках и опусках, 2 этаж — на тёплом чердаке над помещением. Наружные блоки — на земле в коробе с жалюзи у южной стены котельной (ось Б, 11–13); трассы в дом — через гильзы Ø110 З11, З12 в плите, К2 — через шахту ВК-5 на чердак. Дренаж — в стояки канализации через сухие затворы, помпы — где нет уклона. Шлюзы Modbus — в Home Assistant.

Электрические нагрузки раздела (нагреватели ПВУ и П2 — водяные, в нагрузку не входят):

| Потребитель | Pуст, кВт | Сеть |
| --- | --- | --- |
| П1В1: EC-вентиляторы, ротор, автоматика | 0.7 | 380 В |
| П2: вентилятор, привод клапана, автоматика | 0.2 | 230 В |
| В3: кухонный зонт | 0.3 | 230 В |
| В2: вентилятор сауны | 0.1 | 230 В |
| ПУ1–ПУ6: паровые увлажнители | 7.9 | 230/380 В |
| Установка обратного осмоса (ВК) | 0.1 | 230 В |
| НБ1 (К1), Qх=20.0 кВт | 6.2 | 380 В |
| НБ2 (К2), Qх=14.0 кВт | 4.4 | 380 В |
| ВБ1–ВБ11 канальные (вентиляторы) | 0.9 | 230 В |
| Итого установленная | 20.8 |  |

# 7. Требования к монтажу в доме из клееного бруса

Забор наружного воздуха (К1) и выброс (К2) — через кровлю Ø315, разнос ≈ 5 м (не менее 3 м), до дымоходов котла и камина не менее 5 м; выброс выше забора.

Клееный брус даёт усадку по высоте 3–5 %. Вертикальные участки воздуховодов, фреоновых и дренажных трубопроводов через перекрытия — с компенсаторами усадки (гибкие вставки, скользящие муфты, гильзы с зазором ≥ 50 мм), скользящие крепления к брусу.

Проходы через наружные стены из бруса — в гильзах с зазором и эластичным герметиком, без жёсткой фиксации трубопроводов к брусу выше и ниже межвенцового шва.

Наружные блоки и ПВУ крепить на виброизолирующих опорах; ПВУ не крепить жёстко к стропильной системе.

Все отверстия в деревянных конструкциях обработать антисептиком (по КД4 — «Зотекс»).

# 8. Вопросы, требующие уточнения

Типоразмеры ВБ2 (3,6 кВт) и ВБ3 (5,6 кВт) меньше укрупнённого расчёта (4,05 и 6,66 кВт) — покомнатный расчёт теплопритоков по ведомости окон.

Приток в холл-лестницу: в таблице воздухообменов 60 м³/ч, на эскизе БР-ОВК — П 160; подтвердить при балансировке.

Масса ПВУ (≈ 180 кг) и ПУ на чердаке, люк 800×1200 — подтверждение конструктора СХ.

Высота опусков под канальные блоки и воздуховоды 1 этажа — по балкам КД4 и дизайн-проекту.

Модель кухонного зонта (остров) и топки камина — для П2/В3 и ПЕ2.

Тип хладагента (R32 / R410A) и проверка допустимой концентрации при утечке в спальнях.

Акустический расчёт (30 дБА ночью) и аэродинамика сети — на стадии проектирования.

# 9. Трассировка

Трассы — на подложке поэтажных планов АПР (листы 4–8). ПВУ — на тёплом чердаке над холлом (≈ 7–8/Е–Ж); магистрали П1 по оси Е, В1 по оси Ж; стояки на 1 этаж — в шахтах ВК-1 (5/Ж) и ВК-4 (11–12/К). Кухонный зонт и П2 — через ВК-2 (5/Д–Г), сауна — ВК-3 (12/Л–М), котельная и фреон К2 — ВК-5 (13/Д). Наружные блоки — у южной стены котельной.

# 10. Состав графической части

Лист 1. Общие данные (начало)

Лист 2. Общие данные (окончание). Характеристика систем

Лист 3. Расчёт воздухообмена по помещениям

Лист 4. План 1 этажа. Вентиляция

Лист 5. План 2 этажа. Вентиляция

Лист 6. План чердака. Вентиляция и увлажнение

Лист 7. План 1 этажа. Кондиционирование

Лист 8. План 2 этажа. Кондиционирование

Лист 9. Принципиальная схема системы П1

Лист 10. Принципиальная схема системы В1

Лист 11. Принципиальные схемы систем П2, В3, В2, ЕВ1, ПЕ1, ПЕ2

Лист 12. Принципиальные схемы систем К1, К2

Лист 13. Спецификация оборудования, изделий и материалов

Лист 14. Спецификация оборудования, изделий и материалов (окончание)

Лист 15. Задание смежным разделам (АР, КД, ЭОМ, ВК)