## Воздухообмен
Этаж | № | Помещение | S, м² | h, м | V, м³ | Приток, м³/ч | Система | Вытяжка, м³/ч | Система | Кратность притока | Кратность вытяжки | Обоснование
1 | 1 | Парадное крыльцо | 7.02 | 3.7 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Неотапливаемое, не вентилируется
1 | 2 | Прихожая | 18.53 | 3.7 |  | 60 | П1 | 0 |  |  |  | Транзитный приток (зона входа)
1 | 3 | Гардеробная | 10.35 | 3.7 |  | 0 |  | 40 | В1 |  |  | 1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
1 | 4 | Постирочная | 9 | 3.7 |  | 0 |  | 90 | В1 |  |  | 90 м³/ч (табл. 9.1)
1 | 5 | Котельная | 11.21 | 3.7 |  | 130 | ПЕ1 | 130 | ЕВ1 |  |  | 3 крат + воздух на горение (уточнить по типу котла)
1 | 6 | С/У | 3.25 | 3.7 |  | 0 |  | 25 | В1 |  |  | 25 м³/ч (уборная)
1 | 7 | Холл - лестница (второй свет) | 26.97 | 7.9 |  | 60 | П1 | 235 | В1 |  |  | Приток в нижнюю зону, вытяжка из верхней зоны (баланс)
1 | 8 | Кухня-столовая | 50.77 | 3.7 |  | 190 | П1 | 150 | В1 |  |  | Приток 1 крат; вытяжка 60 м³/ч (эл. плита) с запасом + зонт В3
1 | 9 | Гостиная (камин) | 43.06 | 3.7 |  | 180 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
1 | 10 | Кладовая | 4.48 | 3.7 |  | 0 |  | 20 | В1 |  |  | 1 крат
1 | 11 | Сауна | 8.54 | 3.7 |  | 0 |  | 130 | В2 |  |  | Просушка 6 крат (h=2,4 м); приток перетоком из зоны отдыха
1 | 12 | Зона отдыха | 19.89 | 3.7 |  | 150 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, ≥30 м³/ч на чел. + компенсация В2
1 | 13 | Душевые | 4.14 | 3.7 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 25 м³/ч на душевую сетку ×2
2 | 1 | Лестничный холл | 12.35 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Переток
2 | 2 | Холл | 9.5 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Переток
2 | 3 | Мастер-спальня | 25.69 | 3.4 |  | 90 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2 | 4 | Гардеробная | 18.78 | 3.4 |  | 0 |  | 70 | В1 |  |  | 1 крат (принято с запасом к табл. 9.1)
2 | 5 | С/У | 16.17 | 3.4 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 50 м³/ч (совмещённый С/У)
2 | 6 | Кладовая | 8.82 | 3.4 |  | 0 |  | 30 | В1 |  |  | 1 крат
2 | 7 | Спальня гостевая | 22.12 | 3.4 |  | 80 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2 | 8 | С/У | 9 | 3.4 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 50 м³/ч (совмещённый С/У)
2 | 9 | Холл | 13 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Переток
2 | 10 | Спальня детская | 21.4 | 3.4 |  | 80 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2 | 11 | С/У | 6.55 | 3.4 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 50 м³/ч (совмещённый С/У)
2 | 12 | Спальня детская | 21.4 | 3.4 |  | 80 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2 | 13 | С/У | 6.25 | 3.4 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 50 м³/ч (совмещённый С/У)
2 | 14 | Спальня детская | 23.01 | 3.4 |  | 80 | П1 | 0 |  |  |  | 1 крат, но ≥30 м³/ч на чел.
2 | 15 | С/У | 6.25 | 3.4 |  | 0 |  | 50 | В1 |  |  | 50 м³/ч (совмещённый С/У)
2 | 16 | Постирочная | 7.58 | 3.4 |  | 0 |  | 90 | В1 |  |  | 90 м³/ч (табл. 9.1)
|  | Итого П1 |  |  |  |  | П1
|  | Итого В1 | [6 empty] | В1

## Системы
Система | L, м³/ч | Магистраль Ø, мм | v, м/с | Примечание
П1 | 1050 | 315 | 3.74
В1 | 1050 | 315 | 3.74
П2 | 400 | 200 | 3.54
В3 | 450 | 200 | 3.98
В2 | 130 | 100 | 4.6
ЕВ1 | 130 | 200 | 1.15
ПЕ1 | 130 | 200 | 1.15
Нагрев П1 |  |  |  | η рекуператора=0.75; t после рекуп.=10.2 °C; Q=0,336·L·Δt=3.44 кВт
Нагрев П2 |  |  |  | от -25 до +16 °C; Q=5.51 кВт

## Кондиционирование
Марка | Этаж | № | Помещение | S, м² | q, Вт/м² | Люди | Q люди, Вт | Q оборуд., Вт | Qрасч, кВт | Блок, кВт | Тип | Система
ВБ1 | 1 | 2 | Прихожая | 18.53 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2.2 | настенный | К1
ВБ2 | 1 | 7 | Холл - лестница (второй свет) | 26.97 | 150 | 0 |  | 0 |  | 4.5 | настенный | К1
ВБ3 | 1 | 8 | Кухня-столовая | 50.77 | 100 | 6 |  | 800 |  | 7.1 | настенный | К1
ВБ4 | 1 | 9 | Гостиная (камин) | 43.06 | 110 | 6 |  | 0 |  | 5.6 | настенный | К1
ВБ5 | 1 | 12 | Зона отдыха | 19.89 | 100 | 4 |  | 0 |  | 2.8 | настенный | К1
ВБ6 | 2 | 3 | Мастер-спальня | 25.69 | 90 | 2 |  | 0 |  | 2.8 | настенный | К2
ВБ7 | 2 | 7 | Спальня гостевая | 22.12 | 90 | 2 |  | 0 |  | 2.8 | настенный | К2
ВБ8 | 2 | 9 | Холл | 13 | 70 | 0 |  | 0 |  | 2.2 | настенный | К2
ВБ9 | 2 | 10 | Спальня детская | 21.4 | 90 | 1 |  | 0 |  | 2.2 | настенный | К2
ВБ10 | 2 | 12 | Спальня детская | 21.4 | 90 | 1 |  | 0 |  | 2.2 | настенный | К2
ВБ11 | 2 | 14 | Спальня детская | 23.01 | 90 | 1 |  | 0 |  | 2.8 | настенный | К2
К1 |  |  | Наружный блок | [5 empty] | 20.04 | 22.4 | ΣВБ=22.2 кВт, загрузка 99%
К2 |  |  | Наружный блок | [5 empty] | 12.05 | 12.1 | ΣВБ=15.0 кВт, загрузка 124%

## Спецификация
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Ед. | Кол. | Примечание
Система П1В1
П1В1 | Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором (η≥75%), L=1050 м³/ч, Pсв=250 Па, EC-вентиляторы, электронагреватель 3.5 кВт / 380 В, фильтры приток ePM1 55% (F7), вытяжка ePM10 50% (M5), автоматика с пультом и датчиком CO₂ | Подвесная, для чердака, или аналог | компл. | 1 | Чердак, на виброопорах
1 | Шумоглушитель круглый Ø315, L=1000 мм | SR 315/1000 | шт. | 4
2 | Клапан воздушный утеплённый Ø315 с электроприводом и возвратной пружиной (24 В) |  | шт. | 2 | Наружный воздух, выброс
3 | Гибкая вставка Ø315 |  | шт. | 4
4 | Узел воздухозаборный через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом и сеткой |  | компл. | 1 | Наружный воздух П1
5 | Узел прохода вытяжной шахты через фальцевую кровлю Ø315 с зонтом |  | компл. | 1 | Выброс В1
6 | Диффузор потолочный круглый (ДПУ-М) Ø100…Ø200 |  | шт. | 14 | 2 этаж, по плану
7 | Диффузор потолочный/стеновой с пленумом под 2…4 воздуховода Ø90 |  | шт. | 17 | 1 этаж, по плану
8 | Распределительный коллектор (камера статического давления) Ø200/Ø160, 6…14 выходов Ø90, со звукопоглощением и ревизией |  | шт. | 4 | РК1–РК4: РК1=14, РК2=6, РК3=7, РК4=8 вых.
9 | Воздуховод полимерный гибкий двухслойный Ø90 с антистатическим и антибактериальным покрытием |  | м | 420 | 21+14 линий × ≈12 м
10 | Дроссель-клапан Ø125…Ø315 с ручным приводом |  | шт. | 16 | Наладка
11 | Воздуховоды из оцинкованной стали круглые спирально-навивные, δ=0,5 мм, Ø125…Ø315 (ГОСТ 14918-2020) |  | м² | 90 | Ориентировочно
12 | Фасонные изделия к воздуховодам п.11 |  | м² | 25 | 30% от п.11
13 | Изоляция теплоизоляционная из вспененного каучука δ=19 мм, самоклеящаяся |  | м² | 60 | Приток после ПВУ
14 | Изоляция из вспененного каучука δ=32 мм, с покрытием (паронепроницаемая) |  | м² | 30 | Наружный воздух, выброс
15 | Шланг дренажный ПВХ Ø20 с сифоном (гидрозатвор) |  | компл. | 1 | При необходимости по паспорту ПВУ
Система П2 / В3 (кухонный зонт и компенсация)
П2 | Приточная установка компактная, L=400 м³/ч, Pсв=200 Па, электронагреватель 6 кВт / 380 В, фильтр G4, клапан с эл. приводом, автоматика с блокировкой от зонта | или аналог | компл. | 1 | Чердак
В3 | Вытяжной зонт кухонный с вентилятором, L=450 м³/ч | по дизайн-проекту | шт. | 1 | Поставка заказчика
16 | Клапан обратный Ø200 |  | шт. | 1 | В3
17 | Воздуховоды из оцинкованной стали Ø200, δ=0,5 мм |  | м² | 12 | П2, В3
18 | Изоляция вспененный каучук δ=32 мм с покрытием |  | м² | 12
19 | Узел прохода через кровлю Ø200 с зонтом |  | компл. | 1 | В3
20 | Решётка наружная Ø200 с сеткой |  | шт. | 1 | П2
21 | Решётка/диффузор приточный 400×150 с регулятором |  | шт. | 1 | Кухня, у зонта
Система В2 (сауна)
В2 | Вентилятор канальный термостойкий (до +120 °C), L=130 м³/ч, Pсв=150 Па, Ø125 | или аналог | шт. | 1 | Работа в режиме просушки
22 | Клапан вытяжной для сауны регулируемый (дерево/нерж.) Ø125 |  | шт. | 1
23 | Клапан обратный Ø125 |  | шт. | 1
24 | Воздуховод из нержавеющей стали Ø125, δ=0,5 мм |  | м | 10
25 | Изоляция базальтовая фольгированная δ=30 мм |  | м² | 4
26 | Узел прохода через кровлю Ø125 с зонтом |  | компл. | 1
Системы ЕВ1, ПЕ1 (котельная), ПЕ2 (камин)
27 | Канал вытяжной естественный Ø200 оцинк. с утеплением δ=50 мм, с дефлектором над кровлей | ЕВ1 | компл. | 1 | Выше конька ≥0,5 м
28 | Решётка вентиляционная наружная 300×200 с утеплённой заслонкой | ПЕ1 | шт. | 1 | Нижняя зона котельной
29 | Воздуховод подачи воздуха на горение к топке камина Ø125 с заслонкой и наружной решёткой | ПЕ2 | компл. | 1 | По паспорту топки
Системы кондиционирования К1, К2 (мини-VRF)
НБ1 | Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=22.4 кВт, R410A/R32, 380 В | или аналог | шт. | 1 | Система К1, 99%
НБ2 | Наружный блок мини-VRF (тепловой насос), Qх=12.1 кВт, R410A/R32, 380 В | или аналог | шт. | 1 | Система К2, 124%
ВБ1 | Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт |  | шт. | 1 | 1 эт., пом. 2
ВБ2 | Внутренний блок настенный, Qх=4.5 кВт |  | шт. | 1 | 1 эт., пом. 7
ВБ3 | Внутренний блок настенный, Qх=7.1 кВт |  | шт. | 1 | 1 эт., пом. 8
ВБ4 | Внутренний блок настенный, Qх=5.6 кВт |  | шт. | 1 | 1 эт., пом. 9
ВБ5 | Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт |  | шт. | 1 | 1 эт., пом. 12
ВБ6 | Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 3
ВБ7 | Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 7
ВБ8 | Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 9
ВБ9 | Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 10
ВБ10 | Внутренний блок настенный, Qх=2.2 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 12
ВБ11 | Внутренний блок настенный, Qх=2.8 кВт |  | шт. | 1 | 2 эт., пом. 14
30 | Разветвитель (рефнет) фреоновый | по ПО производителя | шт. | 9
31 | Труба медная отожжённая Ø6,35…Ø19,05 (ГОСТ Р 52318-2005) |  | м | 220 | Ориентировочно
32 | Изоляция трубная вспененный каучук δ=13 мм |  | м | 220
33 | Кабель межблочной связи экранированный 2×0,75 |  | м | 130
34 | Дренажная труба ПП Ø32 с гидрозатвором (сухой затвор) |  | м | 60
35 | Опора наружного блока (рама на фундаментных блоках) |  | компл. | 2
36 | Пульт управления проводной индивидуальный |  | шт. | 11